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Извещатель охранный точечный магнитоконтактный
МКИ-1C 
НАЗНАЧЕНИЕ

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный МКИ-1С (в дальнейшем – извещатель) предназначен для блокировки дверей деревянных, оконных проемов, организации устройств типа «ловушка», а также блокировки других конструктивных элементов сооружений на открывание или смещение с выдачей сигнала «тревога» посредством размыкания контактов исполнительного блока на приемно-контрольном приборе или любом другом приборе, реагирующем на изменение состояния шлейфа. Применяется на магнитонепроводящих конструкциях.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По климатическому исполнению извещатель работает в диапазоне температуры окружающего воздуха от – 40 до + 50 С. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой – IP 54 по ГОСТ 14254-2015. Извещатель рассчитан на круглосуточную непрерывную работу. Срок эксплуатации извещателя – 10 лет.  Диапазон коммутируемых напряжений до 72 вольт переменного или постоянного тока. Коммутируемый ток не должен превышать 0,3 А.  Коммутируемая мощность не должна превышать 10 Вт. -- Выходное сопротивление замкнутых контактов геркона не более 0,5 Ом при нагрузке – 100 мА ±10. Сопротивление в разомкнутом состоянии, то есть в состоянии «тревога» не менее - 200 кОм. Извещатель является невосстанавливаемым изделием.
	                                       На магнитонепроводящем основании

	Расстояние срабатывания, мм, не более (геркон разомкнут)
	Расстояние восстановления, мм, не менее (геркон замкнут)

	30
	15


Допуск смещения задающего и исполнительного блока не более 3 мм. 
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Рис.1. Габаритные и установочные размеры                               Рис. 2  Вариант Совмещение задающего и              

                                                                                                                               исполнительного блоков.
КОМПЛЕКТ ПОСТАКИ
Извещатель МКИ-1С (задающий и исполнительные) блоки белого или коричневого цвета из пластика АВС – 1 шт 
- Длинна провода для подключения 150 мм;

- паспорт на 50 извещателей – 1 шт;
- двусторонний скотч  для монтажа без шурупов.

При монтаже следует учитывать, что исполнительный  и задающий блоки должны крепиться таким образом, что они в «дежурном режиме» должны находиться в одной плоскости, паралельно, согласно рис.2. Для исключения нестабильной работы извещателя, нужно проводить монтаж на поверхности с минимальными магнитопроводящими свойствами или использовать магнитонепроводящие прослойки толщиной 10 мм и более. 
МОНТАЖ производится, согласно требований технического кодекса установившейся практики ТПК 490-2013 (02010) «СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА и ПРИЕМКИ РАБОТ». Подключение проводов и устранение неисправностей производится при снятом напряжении.  В процессе эксплуатации, при плановом техническом осмотре необходимо обращать внимание на отсутствие механических повреждений корпуса, надежность подключения проводов охранного шлейфа.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ извещателей должно соответствовать условиям хранения  5   по ГОСТ 15150. Хранение извещателя в упаковке на складах потребителя  должно соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150.
УТИЛИЗАЦИЯ  производится с учетом отсутствия в нем токсичных компонентов.
ДРАГМЕТАЛЛЫ отсутствуют по ГОСТ 2.608-78.  
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации извещателя 3 года при условии соблюдения потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, но не более 3,5 лет со дня отгрузки предприятием изготовителем. Все претензии и заявки предъявлять по адресу: 220056, г. Минск, ул. Садовая, д. 20, кв. 69, тел. моб. +375 29 628-72-89,                   e-mail:  olmago67@mail.ru, сайт технической поддержки: http://olmago.com/.

	Изготовитель

Индивидуальный предприниматель Дрик О.А. 220056 

г. Минск, ул. Садовая, д.20, 

кв. 69.


	Сведения о сертификации

Сертификат соответствия 

№ BY/112 03.11.023.01 00031
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Срок действия 

с 01 июля 2021 г. 

по 30 июня 2026 г.


	Свидетельство о приемке

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный МКИ-1C изготовлен и принят в соответствии с требованиями

          ТУ BY 192598004.001-2016, государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска:

Штамп ОТК:

Дата продажи:


	Отметки о входном контроле


При отказе в работе извещателя в период гарантийного срока эксплуатации потребителем должен быть составлен обоснованный акт о замене извещателя. В акте должны быть указаны наименование изделия, характер отказа, возможные причины его возникновения и даты отказа. 
